## Luftmengenberechnung ÖN H6030
Projekt:
Bereich:
dt |  | 8 | K
dx |  | 9 | g/kg | [7 empty] | www.klt-technik.com |  |  |  | Dipl. Ing. Strasser
Raumbelastungsgrad ΦH - sens. / latent : |  |  | 0.8 | * | - Latent : |  | / | 0.7 | * |  | E-Mail: office@klt-technik.com |  |  |  | Mobiltel. +43 (0)676 – 702 85 18
Durchschn. Gleichzeitigkeitsfaktor ƒg: |  |  | 0.8 | ** | [6 empty] | Fax +43 (0)1 – 2533033 3404 |  |  |  | Tel. +43 (0)1 – 913 99 23
Luftmengenberechnung gemäß ÖNORM H 6030 / Elektrobetriebene Geräte
|  | Bezeichnung |  |  | Anzahl | Pj Anschluss- | leistung | WAG sen spez. | Gerät |  | Ls. Bez. Zl.Strom qv,zul,sen. |  |  | Ls. Bez. Zl.Strom qv,zul,lat.
[9 empty] | sen. | sen |  | vap. |  |  | lat.
[9 empty] | WAG. | qv Zl |  | qm.K | qm |  | qv zl
[5 empty] | Stk | kW |  | W/kW | W | m3/h | m3/h/kW | g/h/kW | g/h | m3/ h/ kW | m3/h
Kochbereich
| E1.1 | Kochkessel (Deckel lose aufliegend) |  |  | 1 | 0 |  | 48 | 0 | 0 | 18 | 129 | 0 | 11 | 0
| E1.2 | Druckkochkessel |  |  | 1 | 0 |  | 58 | 0 | 0 | 22 | 54 | 0 | 5 | 0
| E1.3 | Schnellkochkessel |  |  | 1 | 0 |  | 48 | 0 | 0 | 18 | 129 | 0 | 11 | 0
| E1.4 | Hochdruckdämpfer (Steamer) |  |  | 1 | 0 |  | 53 | 0 | 0 | 20 | 131 | 0 | 11 | 0
| E1.5 | Durchlaufdämpfer, Kombidämpfer |  |  | 1 | 0 |  | 48 | 0 | 0 | 18 | 96 | 0 | 8 | 0
| E1.6 | Heißluftdämpfer, Kombidämpfer |  |  | 1 | 0 |  | 122 | 0 | 0 | 45 | 560 | 0 | 47 | 0
| E1.7 | Multifunktionspfanne (Frimax) |  |  | 1 | 0 |  | 438 | 0 | 0 | 163 | 625 | 0 | 52 | 0
| E1.8 | Nudelkocher |  |  | 1 | 0 |  | 48 | 0 | 0 | 18 | 129 | 0 | 11 | 0
Brat-Grill und Backbereich
| E2.1 | Kippbratpfanne, Brasiere |  |  | 1 | 0 |  | 438 | 0 | 0 | 163 | 625 | 0 | 52 | 0
| E2.2 | Druckbratpfanne |  |  | 1 | 0 |  | 438 | 0 | 0 | 163 | 625 | 0 | 52 | 0
| E2.3 | Einbaugrillplatte, Lavasteingrill |  |  | 1 | 0 |  | 438 | 0 | 0 | 163 | 625 | 0 | 52 | 0
| E2.4 | Salamander (Gratiniergerät) |  |  | 1 | 0 |  | 851 | 0 | 0 | 317 | 238 | 0 | 20 | 0
| E2.5 | Doppelplattengrill |  |  | 1 | 0 |  | 851 | 0 | 0 | 317 | 238 | 0 | 20 | 0
| E2.6 | Backofen, Backschrank,Pizzaofen |  |  | 1 | 0 |  | 445 | 0 | 0 | 166 | 236 | 0 | 20 | 0
| E2.7 | Brat und Grillautomat,Hühnergrill, Gyrosgrill |  |  | 1 | 0 |  | 298 | 0 | 0 | 111 | 431 | 0 | 36 | 0
| E2.8 | Gärschrank, Räucherofen |  |  | 1 | 0 |  | 406 | 0 | 0 | 151 | - | - | - | -
| E2.9 | Soßenautomat, (Sauciomat) |  |  | 1 | 0 |  | 209 | 0 | 0 | 78 | 303 | 0 | 25 | 0
| E2.10 | Friteusen, (Fritter), Fritterautomat |  |  | 1 | 0 |  | 108 | 0 | 0 | 40 | 1318 | 0 | 110 | 0
| E2.11 | Toaster |  |  | 1 | 0 |  | 230 | 0 | 0 | 86 | 65 | 0 | 5 | 0
Verschiedene Bereiche zum Garen, Auftauen, Warmhalten, Kühlen, Verarbeiten, Transportieren, Ausgeben
| E3.1 | Induktionsherd |  |  | 1 | 0 |  | 243 | 0 | 0 | 91 | 77 | 0 | 6 | 0
| E3.2 | Herd, Glühplattenherd, Chinaherd |  |  | 1 | 0 |  | 486 | 0 | 0 | 181 | 150 | 0 | 12 | 0
| E3.3 | Hockerkocher |  |  | 1 | 0 |  | 486 | 0 | 0 | 181 | 150 | 0 | 12 | 0
| E3.4 | Mikrowellenherd, Mikrowellentunnel |  |  | 1 | 0 |  | 324 | 0 | 0 | 121 | 22 | 0 | 2 | 0
| E3.5 | Auftauofen,Regenerationsconvektomat |  |  | 1 | 0 |  | 445 | 0 | 0 | 166 | 292 | 0 | 24 | 0
| E3.6 | Wasserbad, ( Bain-Marie) |  |  | 1 | 0 |  | 122 | 0 | 0 | 45 | 582 | 0 | 49 | 0
| E3.7 | Warmausgabe |  |  | 1 | 0 |  | 642 | 0 | 0 | 239 | - | - | - | -
| E3.8 | Wärmeschrank |  |  | 1 | 0 |  | 406 | 0 | 0 | 151 | - | - | - | -
| E3.9 | Kühlschrank,Kühlpult, |  |  | 1 | 0 |  | 844 | 0 | 0 | 315 | - | - | - | -
| E3.10 | Küchenmaschinen |  |  | 1 | 0 |  | 202 | 0 | 0 | 76 | - | - | - | -
| E3.8 | Wärmeschrank |  |  | 1 | 0 |  | 406 | 0 | 0 | 151 | - | - | - | -
| E3.9 | Kühlgeräte |  |  | 1 | 0 |  | 844 | 0 | 0 | 315 | - | - | - | -
| E3.10 | Küchenmaschinen |  |  | 1 | 0 |  | 202 | 0 | 0 | 76 | - | - | - | -
| E3.12 | Geschirrspender beheizt |  |  | 1 | 0 |  | 344 | 0 | 0 | 128 | - | - | - | -
| E3.13 | Getränkebrühanlage |  |  | 1 | 0 |  | 115 | 0 | 0 | 43 | - | - | - | -
Geschirrspülen
|  | Geschirrspülmaschinen |  |  | 1 | 0 |  | 430 | 0 | 0 | 160 | 160 | 0 | 15 | 0
|  | ∑-Summe Teilströme sen | [6 empty] | m3/h | 0
|  | ∑- Summe Teilströme lat. | [10 empty] | m³/h | 0
| ( Info: | ∑ Zl-Strom =Addition der jeweils größeren Teilströme. ) | [9 empty] | Zuluft: | m³/h | 0
|  | Unterdruck : |  |  | 5% | [6 empty] | Abluft : | m³/h | 0
Nach Berücksichtigung des Raumbelastungsgrad ΦH und Gleichzeitigkeitsfaktors ƒg: | [11 empty] | V. Zul. | m³/h | 0
| Unterdruck : |  |  |  | 5% | [6 empty] | V. Abl. | m³/h | 0
Luftdurchsatz nach Berücksichtigung der Stützstrahltechnologie*** | [11 empty] | V. Zul. | m³/h | 0
|  | Unterdruck : |  |  | 5% | [6 empty] | V. Abl. | m³/h | 0
Raumbelastungsgrad ΦH
Durchschn. Gleichzeitigkeitsfaktor ƒg
Empfohlener Unterdruck : 5% bzw. 0 - 10%
Legende:
|  | Pj | ( kW ) |  |  |  |  | Anschlußleistung Gerät
|  | WAG sen spez | ( W/ kW ) |  |  |  |  | spezifische sens. Wärmeabgabe des Gerätes
|  | WAG sen | ( W ) |  |  |  |  | sensible Wärmeabgabe des Gerätes
|  | qv zl sens | ( m3 / h) |  |  |  |  | erforderlicher Zl. Strom bei Δt ( gemäß Vorgabe)
|  | ls.bez.Zl. Strom | ( m3 / h / kW ) |  |  |  |  | leistungsbezogener Zl. Strom bei Δt 8 k
|  | qm.K.vap | ( g / h / kW ) |  |  |  |  | spez. Dampfabgabe
|  | qm | ( g / h ) |  |  |  |  | Dampfabgabe des Gerätes
|  | pv.Zl.lat. | ( m3 / h ) |  |  |  |  | erforderlicher Zl. Strom bei Δx ( gemäß Vorgabe)
|  | ls.bez.Zl.Strom | ( m3 / h / kW ) |  |  |  |  | leistungsbezogener Zl. Strom bei Δx 10 g
|  | Ps AW | ( kW ) |  |  |  |  | Wärme Abgabe durch Abwasser
|  | Stück pro Stunde | ( h ) |  |  |  |  | Spülleistung Normteller je Stunde
|  | qv,sdABL | (m3 / h ) |  |  |  |  | Abluftstrom Direktabsaugung
|  | Ps | ( kW ) |  |  |  |  | Zugeführte Gesamtwärme,
Anschlußwert der Geschirrspühlmaschine
|  | PG sen | ( kW ) |  |  |  |  | sensible Wärmeabgabe des Geschirrs
|  | qv g Zl sen | ( m3 / h ) |  |  |  |  | Zuluftstrom des Gesirrs bei Δt 8 K
|  | qmG vap | ( kg / h ) |  |  |  |  | Dampfabgabe des Geschirrs
|  | qv s Zl sen | ( m3 / h ) |  |  |  |  | Zuluftstrom des Gerätes bei Δt 8 K
***Eine 25%-tige Verbesserung der Effektivität durch Stützstrahltechnik wurde angenommen
Effektivitätsgrad der Stützstrahltechnik ist vom Küchendesign abhängig.